一、产品原理

PYS系列动力\照明混合型应急电源是中美技术合作产品，它采用现代电力电子变换技术及PWM技术，采用最新智能模块、CPU集成控制，具有完善的保护功能，可靠性极强，维护简单方便，该产品为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施，消防应急照明等提供第二或第三电源。

二、产品用途

各类建筑、医疗系统、交通系统、金融系统、机关、商场、学校、码头、广场等场所的动力或应急照明。

三、型号说明

PY   -     KW

输出额定容量

S：三相输出

应急电源型号

四、适用范围

- 无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患

- 自动切换，可实现无人值守。

- 节能，非应急供电时，基本不耗电。

- 性能稳定、安全可靠、使用寿命长。

- 与发电机组相比综合造价低、性价比好。

五、产品用途

- EPS应急电源为一级负荷消防设施消防应急照明或其它负荷等各种380V/220V用电电器与设备提供应急供电。

六、产品特点

- CPU控制，纯正弦波输出。

- 采用智能模块，输出平衡稳定。

- 适合感性负载和混合负载。

- 可消防联动，可通过RS232实现智能监控、消防控制。

- LCD、LED显示，故障声光报警，维护方便。

七、规格范围

- 2.2kW~500kW

八、安装形式

- 落地式（标准配电柜）

九、PYS系列EPS产品技术参数

| 型号规格 | PYS-2.2kW~500kW |
| --- | --- |
| 输入 | 电压 | 380VAC±25% |
|  | 相数 | 三相四线+地线 |
|  | 频率 | 50Hz±5% |
| 输出 | 容量 | 2.2kW-500kW |
|  | 电压 | 380VAC±3% |
|  | 波形 | 正弦波（THD≤3%） |
|  | 频率 | 50Hz±5% |
|  | 过载能力 | 120%≥60s ，150%≥5s |
| 电池 | 全密封铅酸免维护电池 |
| 应急供电时间 | 90min（可按需而定） |
| 转换时间 | ≤5s（特殊时≤0.25s） |
| 保护 | 过载、短路、欠压保护、缺相可运行 |
| 显示 | LCD、LED |
| 效率 | 应急供电时：≥92% 正常时：≥98% |
| 工作环境 | 噪音(1m距离) | 市电时无噪音，应急时≤55dB，75kW以上≤65dB |
|  | 湿度 | 0-90%不结露 |
|  | 温度 | -20℃~40℃ |
|  | 海拔高度 | ≤2000m |
| 适应负载 | 适电感性负载和感容性混合负载 |
| 尺寸/重量 | 见表 |
| 开门方式和进线方式 | 前门双开、后门双开、底部进出线 |

注：1、技术参数如有变更，恕不另行通知，以最新数据为准。

十、PYS系列EPS配置及尺寸重量一览表

| 型号规格 | 输出功率(kw) | 外形尺寸(mm) 宽×深×高 | 配置电池柜(个) | 主机重量(kg) | 电池重量(kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PYS-2.2KW | 2.2 | 750×400×1700 | 电池在主机柜内 | 180 | —— |
| PYS-3.7KW | 3.7 | 750×400×1700 | 电池在主机柜内 | 360 | —— |
| PYS-5.5KW | 5.5 | 750×400×1700 | 电池在主机柜内 | 720 | —— |
| PYS-7.5KW | 7.5 | 800×600×2260 | 电池在主机柜内 | 860 | —— |
| PYS-11KW | 11 | 800×600×2260 | 电池在主机柜内 | 1030 | —— |
| PYS-15KW | 15 | 800×600×2260 | 1 | 230 | 1120 |
| PYS-18.5KW | 18.5 | 800×600×2260 | 1 | 260 | 1120 |
| PYS-22KW | 22 | 800×600×2260 | 1 | 280 | 1580 |
| PYS-30KW | 30 | 800×600×2260 | 1 | 320 | 1580 |
| PYS-37KW | 37 | 800×600×2260 | 2 | 380 | 2240 |
| PYS-45KW | 45 | 800×600×2260 | 2 | 410 | 3160 |
| PYS-55KW | 55 | 800×600×2260 | 3 | 470 | 3160 |
| PYS-75KW | 75 | 800×600×2260 | 4 | 600 | 4740 |
| PYS-93KW | 93 | 800×600×2260 | 4 | 900 | 6320 |
| PYS-110KW | 110 | 1000×800×2260 | 5 | 1000 | 6320 |
| PYS-132KW | 132 | 1000×800×2260 | 6 | 1200 | 7900 |
| PYS-160KW | 160 | 1000×800×2260 | 7 | 1300 | 9480 |
| PYS-187KW | 187 | 1000×800×2260 | 7 | 1320 | 11060 |
| PYS-200KW | 200 | 1000×800×2260 | 7 | 1350 | 11060 |
| PYS-220KW | 220 | 1000×800×2260 | 8 | 1540 | 12640 |
| PYS-250KW | 250 | 1000×800×2260 | 9 | 1570 | 14220 |
| PYS-280KW | 280 | 1000×800×2260 | 10 | 1960 | 15800 |
| PYS-315KW | 315 | 1000×800×2260 | 12 | 2205 | 18960 |
| PYS-400KW | 400 | 1000×800×2260 | 13 | 2800 | 20540 |
| PYS-500KW | 500 | 1000×800×2260 | 20 | 3600 | 26000 |

注：1、电池柜尺寸一般为800×600×2260mm。

2、以上参数如有变更，恕不另行通知，以最新数据为准。

十一、PYS系列原理图

方案一：单电源原理图

说明：

1）当有市电时，市电通过KM1输出，同时充电器对免维护蓄电池充电，当EPS控制电路检测到市电停电或者市电电压过低时，逆变器工 作使KM2吸合，负载由应急电源供电；

2）KM1、KM2为电气机械互锁，在EPS内。

方案二：充当第二路电源双回路原理图

说明：EPS可按上图接法对负载充当第二路电，并且末端互投，此种方式逆变器在有市电时处于未开机状态，当无市电应急时，立即开机有输出，此种方式互投装置在EPS之外。

方案三：双电源原理图

说明：采用此种接线方式可实现一级负荷末端互投，EPS充当第三路电源，此种方式互投装置在本EPS之外。

十二、PYS系列接线图(虚线内均在EPS内配置，EPS设备中分别设置N、PE接线排或端子)

方案一：单电源接线示意图

接线方式：持续型

说明：

1）KM1、KM2为电气机械互锁，在EPS内；

2）输出支路可在EPS内，属可选件。

方案二：充当第二路电源双回路接线示意图

接线方式：持续型

说明：

1）此种方案的EPS逆变器在有市电时处于关机状态。无市电时，立即投入工作；

2）互投装置在EPS之外。

方案三：双电源接线示意图

接线方式：持续型

说明：

1）KM1、KM2、KM3均在EPS内；

2）输出支路可在EPS内。

方案四：与多台卷帘门相连接线图

说明：

1）高层建筑中卷帘门不是同时启动，EPS的容量应不小于同时启动的卷帘门电机容量总和的5倍；

2）由于卷帘门的用电量很少，所以若仅带卷帘门时，其电池配置可相应减少。一般可选EPS容量的20分钟备用时间；

3）本EPS是在电路中做为一路电源，在无市电时提供应急输出。

方案五：与多台电梯相连接线图

说明：

1）本EPS只是在电路中做为一路电源，在无市电时提供应急输出；

2）电梯拖动电机应具有变频功能；

3）EPS的容量应为电梯总容量的1：1；

4）电梯只能使用PYS系列EPS工作。

方案六：与一用一备水泵相连接线图

说明：

1）若水泵无任何变频，星三角降压启动等措施，则EPS的容量应为同时工作的水泵电机总容量的7倍以上；

2）若水泵有变频启动，则EPS的容量为同时工作的水泵电机总容量的1：1；

3）若星三角降压启动，则EPS的容量为同时工作的水泵总容量的4倍以上；

4）若水泵有软启动降压措施启动，则EPS的容量为同时工作的水泵总容量的3倍以上；

5）上述水泵可为规格较小的消防水泵、喷淋泵、供水泵等。若规格较大时，建议采用PYS\B系列EPS；

6）当用一台EPS带一台或一用一备水泵，放置在末端时，除有第二电源作用，还具有双路互投作用，不需另外加互投装置。

方案七：与风机相连接线图

说明：

1）若风机无任何变频、降压启动，则 EPS 的容量应为同时工作的风机电机总容量的7倍以上；

2）若风机电机有变频启动，则EPS的容量为同时工作的风机电机总容量的1：1；

3）若风机有星三角降压启动，则EPS的容量应同时为风机总容量的4倍以上；

4）若风机有软启动降压措施启动，则EPS容量应为工作的风机总容量的3倍；

5）上述风机可为规格较小的排风机、进风机等，若规格较大时，建议采用PYS\B系列EPS；

6）当用一台EPS带一台风机 (或一用一备)，放在末端时，除有第二电源作用外，还具有双路互投作用，不需另外加互投装置。

方案八：与配电柜相连混合供电相连接线图

说明：

1）EPS容量的选择详见EPS容量计算办法；

2）EPS也可与配电柜做在一起；

3）此方式相连互投装置不能在末端。

方案九：做第二路电源与变电所相连接线图

说明：

1）EPS输入电源线（即充电线）按照EPS标称容量的10%来计算；

2）EPS的容量同与混合供电接线图一致；

3）此方式相互投装置均能在末端。